МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Ставропольский строительный техникум»

СБОРНИК ЗАДАНИЙ

для выполнения  практических работ

по дисциплине:

Материалы и изделия

для студентов 2 курса

очной формы обучения

по специальности:

08.02.08.Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения.

Составитель:

Герасимова Л.М.

Ставрополь, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

| Пояснительная записка | 4 |
| --- | --- |
| Тематика и распределение часов | 5 |
| Практическая работа № 1 Сравнение микроструктур сталей и чугунов | 6 |
| Практическая работа № 2 Подбор сортамента стальных водогазопроводных труб для монтажа газопроводов |  |
| Практическая работа № 3 Подбор сортамента стальных труб с антикоррозионным покрытием для монтажа газопроводов |  |
| Практическая работа № 4 Изучение технических характеристик полиэтиленовых труб для монтажа газопроводов | 8 11 |
| Практическая работа № 5 Подбор арматуры для газопроводов. Сборка и разборка арматуры и определение дефектов. | 14 |
| Информационное обеспечение обучения | 16 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания по выполнению  практических работ по дисциплине «Материалы и изделия» предназначены для студентов 2 курса специальности 08.02.08.Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения.

Настоящие указания составлены в соответствии с ФГОС  СПО и учебными планами данной специальности.

Дисциплина «Материалы и изделия» является комплексной общепрофессиональной дисциплиной, включающей в себя разделы «Физико-химические свойства материалов» «Конструкционные материалы для изготовления труб», «Конструкционные материалы для изготовления средств крепления и деталей»,  «Арматура и оборудование газопроводов», «Коррозия металлов», «Измерительные приборы».

Основная цель задача дисциплины – формирование у студентов комплекса теоретических знаний, позволяющих  подбирать материалы для изготовления различных видов труб для газопроводов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

уметь:

-выбирать материалы и сортамент труб для газопроводов, используя нормативно-справочную литературу;

-определять механические свойства металлов с использованием справочной литературы,

-определять марки чугунов по справочной литературе;

-определять марки стали по справочной литературе

-определять по внешнему виду арматуру для  систем газоснабжения и газораспределения

знать:

-материалы, используемые для изготовления труб и средств крепления;

-свойства металлов, строение металлов, методы их испытаний;

-виды чугунов, влияние примесей на структуру и свойства чугунов, маркировку;

-состав углеродистых и легированных сталей, влияние примесей и легирующих элементов

на структуру и свойства стали, маркировку;

-виды термической обработки стали;

-свойства и область применения цветных металлов и сплавов, маркировку;

-виды газопроводной арматуры, маркировку;

Рабочая программа дисциплины предусматривает практические занятия, в ходе которых студенты закрепляют полученные теоретические знания.    В методических указаниях описаны  практические работы, которые призваны помочь студентам при  изучении  междисциплинарных курсов.

Тематика и распределение часов

| Практическая работа |  | Тема | Содержание работы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Практическая работа № 1 |  | Сравнение микроструктур сталей и чугунов | Выполнение графического изображения микроструктур сталей и чугунов, влияние микроструктур на свойства железоуглеродистых сплавов | 4 |
| Практическая работа № 2 |  | Подбор сортамента стальных водогазопроводных труб для монтажа газопроводов. | Определение основных технических характеристик стальных водогазопроводных труб, пользуясь нормативной литературой для монтажа газопроводов. | 4 |
| Практическая работа № 3 |  | Подбор сортамента стальных труб с антикоррозионным покрытием для монтажа газопроводов | Определение основных технических характеристик стальных труб с антикоррозионным покрытием, пользуясь нормативной литературой для монтажа газопроводов. | 4 |
| Практическая работа № 4 | Изучение технических характеристик полиэтиленовых труб для монтажа газопроводов |  | Приобретение навыков работы с нормативной литературой по изучению технических характеристик полиэтиленовых труб для монтажа газопроводов. | 4 |
| Практическая работа № 5 | Подбор арматуры для газопроводов. Сборка и разборка арматуры и определение дефектов. |  | Приобретение навыков определения по внешнему виду арматуры для газопроводов, сборки и разборки газовой арматуры | 4 |
|  |  |  | ИТОГО: | 20 |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1

# Сравнение микроструктур сталей и чугунов  (железоуглеродистых сплавов)

Цель работы: Ознакомиться с микроструктурой железоуглеродистых сплавов.

1. Общие сведения

Основной для определения фаз и структурных составляющих железоуглеродистых сплавов является диаграмма железо-цементит (Fe - Fe3C).

t, 0С

Содержание цементита (Fe3C), %

Структурные составляющие углеродистой стали после её полного отжига приведены ниже в таблице 5.Структура углеродистой стали после её полного отжига представляет собой совокупность рассмотренных структурных составляющих и должна соответствовать диаграмме железо-цементит.

Основные структуры железоуглеродистых сплавов

| Название | Внутреннее строение | Растворимость углерода | Свойства |
| --- | --- | --- | --- |
| Феррит (Ф) | Твёрдый раствор (и других элементов) углерода в α-железе | Переменная: от 0,008 %, при 20 0С; до 0,02 % при 727 0С. | HB от 80 до 130. Высоко пластичен: (δ =50 %; ψ = 80 %). Прочность низкая: (σв = 250 МПа) |
| Аустенит (А) | Твёрдый раствор (и других элементов) углерода в γ-железе | Переменная: от 0,8 %, при 727 0С до 2,14 % при 1147 0С. | HB 200 Пластичен (δ =50 %), при отсутствии в нем легирующих элементов. |
| Цементит (Ц) | Химическое соединение железа и углерода: Fe3C. Кристаллическая решетка сложная ромбоэдрическая. | Постоянная: 6,67 %. ЦI, образуется из расплава; ЦII, образуется за счет изменения растворимости углерода в аустените; ЦIII, образуется за счет изменения растворимости в феррите. | HB ≥ 800 не обладает пластичностью. Неустойчивое химическое соединение Fe3C при высоких температурах распадается на железо и углерод по реакции: Fe3C → 3Fe + С |
| Перлит (П) | Эвтектоидная микросмесь феррита и цементита вторичного | А0,8% ↔ П(Ф0,02% + ЦII) при 727 0С | HB от 160 до 260, (мелкозернистый перлит имеет твёрдость около HB 160, крупнопластичный около HB 260) |
| Ледебурит (Л) | В интервале температур от 1147 0С до 727 0С эвтектическая микросмесь аустенита и цементита первичного. | Ж4,3% ↔ Л(А2,14% + ЦI) при 1147 0С | HB до 700 низкая пластичность и прочность, высокая твёрдость и хрупкость. |

Характеристика углеродистой стали

Структура в отожженных доэвтектоидных сталях представляет собой феррит и перлит. При рассмотрении под микроскопом зерна феррита кажутся светлыми, а зерна перлита тёмными (рисунок 4). С увеличением содержания углерода количество зёрен перлита увеличивается. С возрастанием перлитной составляющей в структуре доэвтектоидной стали повышается ее твёрдость, предел прочности, а пластичность уменьшается.

Отожженные эвтектоидные стали (0,8 % С) полностью состоят из одной структурной составляющей - перлита (пластинчатого или зернистого). Твёрдость и предел прочности эвтектоидной стали выше, чем доэвтектоидной, а пластичность ниже.

Структура отожженных заэвтектоидных сталей: перлит плюс цементит вторичный. Цементит, в зависимости от режима термообработки наблюдается в виде светлых, небольших по величине зёрен, либо в виде светлой сетки по границам зёрен перлита. Строение и свойства перлита в заэвтектоидной стали аналогичны эвтектоидной.

Характеристика чугунов

Чугун - это сплав железа с углеродом и некоторыми другими элементами. Углерода в чугуне содержится от 2 до 6,67 %, в структуре он наблюдается в виде графита и цементита (рисунок 4). Структура чугуна зависит от скорости его охлаждения и химического состава.

По структуре, наблюдаемой в микроскопе, чугуны делятся на белые, серые, высокопрочные и ковкие.

Белые чугуны образуются при ускоренном охлаждении и имеют матово-белый цвет в изломе. В белом чугуне почти весь углерод находится в связанном соединении с железом в виде цементита Fe3C. В зависимости от содержания углерода различают три класса белых чугунов: доэвтектический (содержание углерода меньше 4,3 %), эвтектический (углерода 4,3 %) и заэвтектический (углерода больше 4,3 %).

Микроструктура доэвтектического чугуна включает три структурные составляющие: перлит, ледебурит и вторичный цементит. Перлит наблюдается в виде темных зерен, а ледебурит в виде отдельных участков. Каждый такой участок представляет собой смесь мелких округленных или вытянутых зерен перлита, равномерно расположенных в белой цементитной основе. С увеличением концентрации углерода в доэвтектоидном чугуне доля ледебурита в структуре увеличивается за счет уменьшения участков структуры, занимаемых перлитом и вторичным цементитом. Вторичный цементит наблюдается в виде светлых зерен.

Эвтектический чугун состоит из одной структурной составляющей - ледебурита, представляющего собой равномерную механическую смесь перлита с цементитом.

Заэвтектический чугун характеризуется двумя структурными составляющими - первичным цементитом и ледебуритом. С увеличением углерода количество первичного цементита в структуре возрастает. Характерная особенность структуры белого чугуна - наличие весьма твёрдых и малопластичных составляющих: цементита и ледебурита. Поэтому белый чугун имеет высокую твёрдость, мало пластичен и плохо обрабатывается резцом, поэтому его применение ограничено в машиностроении.

Серый чугун имеет в изломе серый цвет, что объясняется присутствием в его структуре графита. Структура серого чугуна представляет собой металлическую основу, пронизанную графитовыми включениями. Металлическая основа серого чугуна может быть ферритной, ферритно-перлитной и перлитной. Ферритный чугун имеет структуру: феррит (светлая основа), перлит (серая основа) и пластинчатый графит (темные пластинчатые включения).

Перлитный серый чугун - перлит (серая основа), пластинчатый графит (темные пластинчатые включения). Прочность графита в сером чугуне по сравнению с металлической основой ничтожно мала. Присутствие графита в чугуне равносильно надрезу - пустоте. Поэтому чем равномернее расположены графитовые включения в металлической основе, тем они мельче и их форма ближе к округленной, тем меньше разобщена металлическая основа чугуна и, следовательно, его прочность выше.

Наличие графита, с одной стороны, снижает механические свойства чугуна, а с другой - повышает его износостойкость и способность поглощать вибрацию.

Высокопрочный чугун при рассмотрении в микроскоп имеет следующую структуру: металлическую основу (перлит и феррит, цементит и перлит или феррит) и графитовые включения в виде округленного (глобулярного) графита. Такой чугун получается модифицированным с помощью магния или церия. Высокая прочность чугуна обеспечивается указанной формой графита и структурой металлической основы.

Ковкий чугун получается в результате отжига отливок, изготовленных из белого чугуна. В процессе отжига цементит, входящий в структуру белого чугуна, распадается на железо и графит. Образующийся при этом графит имеет хлопьевидную форму (темные включения), что и обеспечивает хорошие пластические формы чугуна. В зависимости от строения металлической основы различают перлитный, перлитно-ферритный и ферритный ковкий чугун.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2

Подбор сортамента стальных водогазопроводных труб для монтажа газопроводов.

Цель работы: Научиться подбирать стальные трубы для газопроводов.

Пользуясь  ГОСТ 3262-75 описать трубы необходимые для монтажа

| по ГОСТ 3262-75 | Листов 1 | 23 |
| --- | --- | --- |
|  | Лист 1 |  |
| Трубы водогазопроводные. Сортамент. |  |  |

Настоящий стандарт распространяется на неоцинкованные (черные) и оцинкованные стальные сварные трубы обыкновенные, усиленные (У) и легкие (Л) без резьбы или с резьбой, применяемые для водопроводов и газопроводов, а так же для систем отопления и деталей конструкций.

1. По требованию потребителя допускается поставка гладкобрезных легких труб, предназначенных под накатку резьбы.

2. По длине трубы должны поставляться:

а) немерной длины от 4 до 12 м; допускается в партии по 5% труб длиной от 1.5 до 4 м; с согласия потребителей количество укороченных руб может быть увеличено;

б) по требованию потребителя мерной или кратной длины в пределах немерной, с пропуском на каждый рез по 5 мм и допускаемым отклонением на всю длину полос 10 мм.

Примеры условных обозначений обыкновенных труб с условным проходом Ду20мм:

а) Трубы черная, немерной длины, без резьбы и муфт: Труба 20 ГОСТ3262-75

б) Трубы черная, комплектно с муфтой: Труба М20 ГОСТ 3262-75

в) Труба черная, мерной длины 4 м, с цилиндрической резьбой: Труба Ц-20*4000 ГОСТ 3262-75

г) Труба черная, длины кратной 1,5 м, с конической резьбой: Труба К-20*1500кр ГОСТ 3262-75

д) Труба оцинкованная, немерной длины, с цилиндр. Резьбой: Труба 0-Ц-20 ГОСТ 3262-75

Заводы изготовители:

1.Северо - Западный Трубный Завод   ЛенСпецСталь  г. Сакт-Петербург

2.ОАО  «Уралтрубпром»

3  ОАО  «СТЗ»

4. АО  «СинТЗ»

3. Размеры, и масса, 1 м трубы приведены в таблице:

Таблица  ходового сортамента

| Услов- ный проход, в мм | Наруж- ный диаметр, в мм | Обыкновенные |  |  | Усиленные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Толщина стенки, в мм | Теорет- масса 1м (без муфты), в кг | Толщина стенки, в мм |  | Теорет- масса 1м (без муфты), в кг | Стоим. 1м трубы, в руб. | Толщина стенки, в мм |  | Теорет- масса 1м (без муфты), в кг |
| 6 | 10,2 | 1,8 | 0,37 | 2,0 |  | 0,40 |  | 2,5 |  | 0,47 |
| 8 | 13,5 | 2,0 | 0,57 | 2,2 |  | 0,61 |  | 2,8 |  | 0,74 |
| 10 | 17,0 | 2,0 | 0,74 | 2,2 |  | 0,80 |  | 2,8 |  | 0,98 |
| 15 | 21,3 | 2,5 | 1,16 | 2,8 |  | 1,28 | 0,25 | 3,2 |  | 1,43 |
| 20 | 26,8 | 2,5 | 1,50 | 2,8 |  | 1,66 | 0,30 | 3,2 |  | 1,86 |
| 25 | 33,5 | 2,8 | 2,12 | 3,2 |  | 2,39 | 0,41 | 4,0 |  | 2,91 |
| 32 | 42,3 | 2,8 | 2,73 | 3,2 |  | 3,09 | 0,52 | 4,0 |  | 3,78 |
| 40 | 48,0 | 3,0 | 3,33 | 3,5 |  | 3,84 | 0,65 | 4,0 |  | 4,34 |
| 50 | 60,0 | 3,0 | 4,22 | 3,5 |  | 4,88 | 0,83 | 4,5 |  | 6,16 |
| 70 | 75,5 | 3,2 | 5,71 | 4,0 |  | 7,05 | 1,18 | 4,5 |  | 7,88 |
| 80 | 88,5 | 3,5 | 7,34 | 4,0 |  | 8,34 | 1,40 | 4,5 |  | 9,32 |
| 90 | 101,3 | 3,5 | 8,44 | 4,0 |  | 9,60 | 1,65 | 4,5 |  | 10,74 |
| 100 | 114,0 | 4,0 | 10,85 | 4,5 |  | 12,15 | 2,05 | 5,0 |  | 13,44 |
| 125 | 140,0 | 4,0 | 13,42 | 4,5 |  | 15,04 | 2,54 | 5,5 |  | 18,24 |
| 150 | (165,0) | 4,0 | 15,88 | 4,5 |  | 17,81 | 2,99 | 5,5 |  | 21,63 |

Вариант 1

Труба 15ГОСТ 3262-75, Труба 25ГОСТ3262-75

Труба М-15ГОСТ 3262-75, Труба 32ГОСТ 3262-75

Труба Ц-15*1000 ГОСТ 3262-75, Труба Ц М-15ГОСТ 3262-75

Труба К-15*2000крГОСТ 3262-75, Труба О-Ц-15ГОСТ 3262-75

Труба О-К-15*1000крГОСТ3262-75, Труба М К-15ГОСТ 3262-75

Вариант 2

Труба 32ГОСТ 3262-75, Труба 63ГОСТ3262-75

Труба М-25ГОСТ 3262-75, Труба 32ГОСТ 3262-75

Труба Ц-15*3000 ГОСТ 3262-75, Труба Ц М-75ГОСТ 3262-75

Труба К-15*5000крГОСТ 3262-75, Труба О-Ц-75ГОСТ 3262-75

Труба О-К-15*1600крГОСТ3262-75, Труба М К-75ГОСТ 3262-75

Вариант 3

Труба 25ГОСТ 3262-75, Труба 15ГОСТ3262-75

Труба М-15ГОСТ 3262-75, Труба 32ГОСТ 3262-75

Труба Ц-15*3000 ГОСТ 3262-75, Труба Ц М-32ГОСТ 3262-75

Труба К-15*1000крГОСТ 3262-75, Труба О-Ц-63ГОСТ 3262-75

Труба О-К-15*1000крГОСТ3262-75, Труба М К-15ГОСТ 3262-75

Вариант 4

Труба 32ГОСТ 3262-75, Труба 63ГОСТ3262-75

Труба М-25ГОСТ 3262-75, Труба М 32ГОСТ 3262-75

Труба Ц-75*3000 ГОСТ 3262-75, Труба Ц М-75ГОСТ 3262-75

Труба К-15*5000крГОСТ 3262-75, Труба О-Ц-75ГОСТ 3262-75

Труба О-К-15*1600крГОСТ3262-75, Труба М К-75ГОСТ 3262-75

Вариант 5

Труба 75ГОСТ 3262-75, Труба 63ГОСТ3262-75

Труба М-32ГОСТ 3262-75, Труба 32ГОСТ 3262-75

Труба Ц-15*1000ГОСТ 3262-75, Труба Ц М-50ГОСТ 3262-75

Труба К-15*5000крГОСТ 3262-75, Труба О-Ц-15ГОСТ 3262-75

Труба О-К-15*2000крГОСТ3262-75, Труба М К-32ГОСТ 3262-75

Вариант 6

Труба 32ГОСТ 3262-75, Труба 63ГОСТ3262-75

Труба М-25ГОСТ 3262-75, Труба М 32ГОСТ 3262-75

Труба Ц-75*5000 ГОСТ 3262-75, Труба Ц М-75ГОСТ 3262-75

Труба К-15*5000крГОСТ 3262-75, Труба О-Ц-75ГОСТ 3262-75

Труба О-К-15*2600крГОСТ 3262-75, Труба М -75ГОСТ 3262-75

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3

Тема: «Подбор сортамента  стальных труб с антикоррозионным покрытием для  монтажа газопроводов»

Подобрать трубы с антикоррозионным покрытием из полиэтилена для систем газоснабжения протяженностью X м, если длина одной неизолированной трубы L=; длина одного неизолированного конца трубы l=; Dн=; Sтр=.

Определить:

1) Количество труб в системе, протяженность всех труб изолированных труб, массу всей изолированной трубы.

2) Массу всей неизолированной трубы, массу всей трубы с покрытием.

3) Количество всех полувагонов для транспортировании труб.

4) Общую массу труб во всех вагонах.

Исходные данные к практической работе:

Написать согласно своему варианту и оформить в табличной форме.

| № | X, м | L, м | l, м | Dн, м | Sтр, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1000 | 12 | 25 | 800 | 12 |
| 2. | 975 | 11 | 23 | 710 | 11 |
| 3. | 950 | 9 | 20 | 560 | 100 |
| 4. | 925 | 8 | 15 | 500 | 9 |
| 5. | 900 | 8,5 | 18 | 450 | 8 |
| 6. | 875 | 9,5 | 19 | 400 | 7 |
| 7. | 850 | 10,5 | 21 | 315 | 6 |
| 8. | 825 | 12 | 25 | 800 | 12 |
| 9. | 800 | 11 | 25 | 710 | 11 |
| 10. | 775 | 9 | 23 | 560 | 10 |
| 11. | 750 | 8 | 20 | 500 | 9 |
| 12. | 725 | 8,5 | 15 | 450 | 8 |
| 13. | 700 | 9,8 | 18 | 400 | 7 |
| 14. | 675 | 105 | 19 | 315 | 6 |
| 15. | 1000 | 12 | 21 | 800 | 12 |
| 16. | 975 | 11 | 25 | 710 | 11 |
| 17. | 950 | 9 | 23 | 560 | 10 |
| 18. | 925 | 8 | 20 | 500 | 9 |
| 19. | 900 | 8,5 | 15 | 450 | 8 |
| 20. | 875 | 9,5 | 18 | 400 | 7 |
| 21. | 850 | 10,5 | 19 | 315 | 6 |
| 22. | 825 | 12 | 21 | 800 | 12 |
| 23. | 800 | 11 | 25 | 710 | 11 |
| 24. | 775 | 9 | 23 | 560 | 10 |
| 25. | 750 | 8 | 20 | 500 | 9 |
| 26. | 725 | 8,5 | 15 | 450 | 8 |
| 27. | 700 | 9,5 | 18 | 400 | 7 |
| 28. | 675 | 10,5 | 19 | 315 | 6 |
| 29. | 650 | 9 | 21 | 315 | 6 |

В случае необходимости перевести единицы измерения к единому измерителю

В соответствии с ГОСТ 30732-2001 с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана (ППУ) с гидрозащитным покрытием из полиэтилена для подземной прокладки тепловых сетей.

| Наружный диаметр стальных труб (dн), мм | Наружный диаметр ПЭ оболочки (Dн), мм | Толщина слоя ППУ, мм | Расчетная масса 1п/метра изолированной трубы, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 57 | 125 | 31,5 | 6,37 |
| 76 | 140 | 29,0 | 8,37 |
| 89 | 160 | 32,5 | 9,92 |
| 108 | 180 | 33,0 | 13,17 |
| 133 | 225 | 42,5 | 18,72 |
| 159 | 250 | 41,5 | 22,49 |
| 219 | 315 | 42,0 | 39,66 |
| 273 | 400 | 57,0 | 58,78 |
| 325 | 450 | 55,5 | 62,72 |
| 377 | 500 | 53,7 | 82,25 |
| 426 | 560 | 58,2 | 95,38 |
| 530 | 710 | 78,9 | 140,24 |
| 630 | 800 | 72,5 | 165,98 |

Изолированные газовые трубы незаменимы для тех, кому в доме нужен газ и вода, строителям коттеджных поселков, сельским жителям Подмосковья для газификации и водопровода жилого сектора, а также для строительства газопроводов, отводов от газовых магистралей, межпоселковых газопроводов и т.д. Условия эксплуатации городских, межпоселковых, магистральных газопроводов, а также нефтепроводов и водопроводных сетей определяют целый ряд жестких требований по защите металла трубы от почвенной коррозии и коррозии блуждающими токами. Как свидетельствует мировой опыт, а также практика отечественного строительства и эксплуатации подземных газопроводов, городских водоводов, наилучшим комплексом защитных свойств обладают покрытия на основе экструдированного полиэтилена нанесенного по жесткомуадгезиву.

1390-001-2001 с использованием ремонтных материалов отечественного или импортного производства, соответствующих конструкций защитного покрытия труб.

Таблица весовых данных для труб с наружным полимерным покрытием для загрузки в четырехосный полувагон:

| Металл |  |  |  | Полиэтиленовое покрытие трубы при S=3,5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр трубы, (мм) | Толщ трубы, (мм) | Масса 1п.м., (кг) | Масса 11,6 п.м., (кг) | Масса 1 п.м ПП, (кг) | Масса 11,6 п.м ПП, (кг) | Суммар масса 1метра трубы с НПП | Суммар масса одной трубы с НПП | Максим количество труб в полувагоне, шт. | Общая масса труб в полувагоне, кг |
|  | 6 | 31,52 | 365,63 | 2,26 | 26,22 | 33,78, | 391,85 | 96,00 8*12 | 37617,41 |
|  | 7 | 36,60 | 424,56 | 2,26 | 26,22 | 38,86 | 450,78 | 96,00 8*12 | 43274,50 |
| 219 | 8 | 41,63 | 482,91 | 2,26 | 26,22 | 43,89 | 509,12 | 96,00 8*12 | 48875,90 |
|  | 9 | 46,61 | 540,68 | 2,26 | 26,22 | 48,87 | 566,89 | 96,00 8*12 | 54421,63 |
|  | 10 | 51,54 | 597,86 | 2,26 | 26,22 | 53,80 | 624,08 | 84,00 7*12 | 52422,72 |
|  | 6 | 39,51 | 458,32 | 2,81 | 32,60 | 42,32 | 490,91 | 60,00 6*10 | 29454,72 |
|  | 7 | 45,92 | 532,67 | 2,81 | 32,60 | 48,73 | 565,27 | 60,00 6*10 | 33916,08 |
|  | 8 | 52,28 | 606,45 | 2,81 | 32,60 | 55,09 | 693,04 | 60,00 6*10 | 38342,64 |
| 273 | 9 | 58,59 | 679,64 | 2,81 | 32,60 | 51,40 | 712,24 | 60,00 6*10 | 42734,40 |
|  | 10 | 64,86 | 752,38 | 2,81 | 32,60 | 67,67 | 784,97 | 60,00 6*10 | 47098,32 |
|  | 11 | 71,07 | 824,41 | 2,81 | 32,60 | 73,88 | 857,01 | 60,00 6*10 | 51420,48 |
|  | 12 | 77,25 | 895,98 | 2,81 | 32,60 | 80,05 | 928,58 | 60,00 6*10 | 55714,80 |
|  | 6 | 47,20 | 547,52 | 3,33 | 38,63 | 50,53 | 586,15 | 40,00 5*8 | 23445,92 |
|  | 7 | 54,89 | 636,72 | 3,33 | 38,63 | 58,22 | 675,35 | 40,00 5*8 | 27014,08 |
|  | 8 | 62,54 | 725,46 | 3,33 | 38,63 | 65,87 | 764,09 | 40,00 5*8 | 30563,63 |
| 325 | 9 | 70,13 | 813,51 | 3,33 | 38,63 | 73,46 | 852,14 | 40,00 5*8 | 34085,44 |
|  | 10 | 77,68 | 901,09 | 3,33 | 38,63 | 81,01 | 939,72 | 40,00 5*8 | 37588,64 |
|  | 11 | 88,18 | 988,09 | 3,33 | 38,63 | 88,51 | 1026,72 | 40,00 5*8 | 41068,64 |
|  | 12 | 92,62 | 1074,39 | 3,33 | 38,63 | 95,95 | 1113,02 | 40,00 5*8 | 44520,80 |
| 377 | 7 | 63,87 | 740,39 | 3,86 | 44,78 | 67,73 | 785,67 | 35,00 5*7 | 27498,38 |
|  | 8 | 72,80 | 844,48 | 3,86 | 44,78 | 76,66 | 889,26 | 35,00 5*7 | 31123,96 |
|  | 9 | 81,67 | 947,37 | 3,86 | 44,78 | 85,53 | 992,15 | 35,00 5*7 | 34725,18 |
|  | 10 | 90,50 | 1049,80 | 3,86 | 44,78 | 94,36 | 1094,58 | 35,00 5*7 | 38310,16 |
|  | 11 | 99,28 | 1151,65 | 3,86 | 44,78 | 103,14 | 1196,42 | 35,00 5*7 | 41874,84 |
|  | 12 | 108,01 | 1252,92 | 3,86 | 44,78 | 111,87 | 1297,69 | 35,00 5*7 | 45419,22 |
|  | 7 | 72,33 | 839,03 | 4,36 | 50,58 | 76,69 | 889,60 | 24,00 4*6 | 21350,50 |
|  | 8 | 82,46 | 956,54 | 4,36 | 50,58 | 86,82 | 1007,11 | 24,00 4*6 | 24170,69 |
|  | 9 | 92,55 | 1073,58 | 4,36 | 50,58 | 96,91 | 1124,16 | 24,00 4*6 | 26979,74 |
| 426 | 10 | 102,59 | 1190,04 | 4,36 | 50,58 | 106,95 | 1240,62 | 24,00 4*6 | 29774,88 |
|  | 11 | 112,57 | 1305,81 | 4,36 | 50,58 | 116,93 | 1356,39 | 24,00 4*6 | 32553,31 |
|  | 12 | 122,51 | 1421,12 | 4,36 | 50,58 | 126,87 | 1471,69 | 24,00 4*6 | 35320,61 |
|  | 7 | 90,28 | 1047,25 | 5,41 | 62,76 | 95,69 | 1100,00 | 15,00 3*5 | 16650,06 |
|  | 8 | 102,98 | 1194,57 | 5,41 | 62,76 | 108,39 | 1257,32 | 15,00 3*5 | 18859,86 |
|  | 9 | 115,63 | 1341,31 | 5,41 | 62,76 | 121,04 | 1404,06 | 15,00 3*5 | 21060,96 |
| 530 | 10 | 128,23 | 1487,47 | 5,41 | 62,76 | 133,64 | 1550,22 | 15,00 3*5 | 23253,36 |
|  | 11 | 140,78 | 1633,05 | 5,41 | 62,76 | 146,19 | 1695,80 | 15,00 3*5 | 25437,06 |
|  | 12 | 153,29 | 1778,16 | 5,41 | 62,76 | 158,70 | 1840,92 | 15,00 3*5 | 27613,80 |
|  | 14 | 178,14 | 2066,42 | 5,41 | 62,76 | 183,55 | 2129,18 | 15,00 3*5 | 31937,70 |
|  | 7 | 107,54 | 1247,46 | 6,43 | 74,59 | 113,97 | 1322,05 | 12,00 3*4 | 15864,62 |
|  | 8 | 122,71 | 1423,44 | 6,43 | 74,59 | 129,14 | 1498,02 | 12,00 3*4 | 17976,29 |
|  | 9 | 137,82 | 1598,71 | 6,43 | 74,59 | 144,25 | 1679,30 | 12,00 3*4 | 20079,60 |
| 630 | 10 | 152,89 | 1773,52 | 6,43 | 74,59 | 159,32 | 1848,11 | 12,00 3*4 | 22177,34 |
|  | 11 | 167,91 | 1947,76 | 6,43 | 74,59 | 174,34 | 2022,34 | 12,00 3*4 | 24268,13 |
|  | 12 | 182,88 | 2121,41 | 6,43 | 74,59 | 189,31 | 2196,00 | 12,00 3*4 | 26351,95 |
|  | 14 | 212,67 | 2466,97 | 6,43 | 74,59 | 219,10 | 2541,56 | 12,00 3*4 | 30498,72 |
| 720 | 7 | 123,08 | 1427,73 | 7,34 | 85,14 | 130,42 | 1512,87 | 8,00 2*3, 1*2 | 12102,98 |
|  | 8 | 140,46 | 1629,34 | 7,34 | 85,14 | 147,80 | 1714,48 | 8,00 2*3, 1*2 | 13715,84 |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4

Тема: «Изучение технических  характеристик полиэтиленовых труб для монтажа газопроводов ГОСТ   Р 50838-2009  (ИСО 4437: 2007)»

ЦЕЛЬ:  Задание: Изучить основные вопросы указанного нормативного документа и подготовиться  к тесту

1.Область применения

2. Основные параметры и размеры

3. Технические требования

4. Требования безопасности и охраны  окружающей среды

5. Правила приемки

6. Методы испытаний

7.Транспортирование и хранение

8. Гарантии изготовителя.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5

«Визуальный осмотр арматуры для газопроводов, сборка и разборка арматуры и определение дефектов»

Цель: ознакомление с номенклатурой, устройством и маркировкой газовой арматуры.

Общие сведения.

Трубопроводная арматура — устройства, устанавливаемые на трубопроводах, агрегатах, сосудах и предназначенное для управления (отключения, распределения, регулирования, сброса, смешивания) потоками рабочих сред (жидкой, газообразной, газожидкостной, порошкообразной, суспензии) путем изменения площади проходного сечения.

Классификация арматуры.

Трубопроводную арматуру принято классифицировать по ряду признаков.

- По функциональному назначению (виду):

Запорная арматура предназначена для полного перекрытия потока рабочей среды в трубопроводе и пуска среды в зависимости от требований технологического процесса (цикл «открыто-закрыто»). Запорная арматура по количеству применяемых единиц составляет 80 % всей арматуры. К ней относятся - вентили, задвижки и краны.

Регулирующая арматура предназначена для регулирования параметров рабочей среды посредством изменения ее расхода. К ней относятся: регулирующие клапаны, регуляторы давления.

Предохранительная арматура предназначена для автоматической защиты оборудования и трубопроводов от недопустимого давления посредством сброса избытка рабочей среды. Сюда относятся: предохранительные клапаны, импульсные предохранительные устройства, мембранные разрывные устройства, перепускные клапаны.

Защитная арматура предназначена для автоматической защиты оборудования и трубопроводов от недопустимых или предусмотренных технологическим процессом изменений параметров или направления потока рабочей среды и для отключения потока без выброса рабочей среды из технологической системы. Сюда относятся: обратные клапаны, отключающие клапаны.

Фазоразделительная арматура предназначена для автоматического разделения рабочих сред в зависимости от их фазы и состояния. Сюда относятся конденсатоотводчики, воздухоотводчики и маслоотделители.

- По конструктивным типам (табл. 1):

Задвижка – трубопроводная арматура, в которой запирающий элемент перемещается возвратно-поступательно перпендикулярно направлению потока рабочей среды.

Клапан – трубопроводная арматура, в которой запирающий или регулирующий элемент перемещается возвратно-поступательно параллельно оси потока рабочей среды в седле корпуса арматуры. Клапан, в котором запирающий элемент перемещается с помощью винтовой пары и управляется вручную, называется вентилем.

Кран – трубопроводная арматура, в которой запирающий или регулирующий элемент имеет форму тела вращения или его части; поворачивается вокруг своей оси, перпендикулярно расположенной по отношению к направлению потока рабочей среды.

Затвор (затвор дисковый) - трубопроводная арматура, в которой запирающий или регулирующий элемент имеет форму диска и поворачивается вокруг оси, перпендикулярной к оси трубопровода.

3.Трубопроводную арматуру классифицируют также по условному давлению, рабочей температуре, способу присоединения к трубопроводу, способам герметизации, управления и т.п.

Конструктивные типы арматуры (в зависимости от способа перекрытия потока среды)

Кран

Малая строительная высота. Малое время открывания и закрывания. Большие крутящие моменты, необходимые для управления. Малое гидравлическое сопротивление.

Задвижка

Малая строительная длина, большая строительная высота. Большой ход затвора, большое время открывания и закрывания. Малое гидравлическое сопротивление.

Затвор дисковый

Малые габаритные размеры и масса. Малое время открывания и закрывания. Проход частично перекрыт затвором при открытом положении изделия. Незначительное гидравлическое сопротивление.

Клапан

Большая строительная длина. Малый ход затвора, малое время открывания и закрывания. Большое гидравлическое сопротивление.

По типу соединения арматуру подразделяют на фланцевую, муфтовую, цапковую и под приварку.

В зависимости от материала, из которого сделан корпус, и уплотнительных поверхностей арматуру окрашивают в определенный цвет.

Наружные поверхности чугунной и стальной арматуры должны быть окрашены в отличительный цвет в соответствии с таблицей.

| Материал корпусных деталей арматуры | Цвет отличительной окраски |
| --- | --- |
| Серый, ковкий, высокопрочный чугун | Черный |
| Углеродистая сталь | Серый |
| Легированная сталь | Синий |
| Высоколегированная сталь и коррозионно-стойкие, жаростойкие жаропрочные сплавы | Голубой |

Условные обозначения газовой арматуры

Применяющаяся в газовом хозяйстве арматура стандартизована. На каждой детали стоит обязательно шифр, состоящий из 4 частей.

Первые 2 цифры шифра — это вид арматуры:

- 11 — краны для трубопроводов;

- 14,15 — запорные вентили;

- 16 — обратные подъемные клапаны;

- 17 — клапаны предохранительные;

- 19 — обратные поворотные клапаны;

- 25 — регулирующие клапаны;

- 30, 31 — запорные задвижки;

- 32 — затворы.

На втором месте в шифре стоит условное обозначение материала изготовления корпуса: углеродистая сталь — с, кислотостойкая нержавеющая сталь -нж, серый чугун — ч, чугун ковкий — кч, бронза, латунь — бр, винипласт — вп, легированная сталь — лс, алюминий — а.

На третьем месте в шифре стоит порядковый номер детали. На четвертом находится обозначение материала, из которого сделаны уплотнительные кольца: бронза или латунь — б, нержавеющая сталь — нж, резина — р, эбонит — э, баббит — бт, кольца уплотнительные отсутствуют — бк.

Знаки маркировки 1 (номинальный диаметр), 2 (номинальное давление), 3 (материал корпуса), 4 (товарный знак и/или наименование изготовителя) являются обязательными.

Знак маркировки 2 может быть заменен или дополнен знаками маркировки 7 (предельная температура) и 9 (рабочее давление).

Знак маркировки 5 является обязательным для арматуры с регламентированным направлением подачи рабочей среды.

Другие знаки маркировки являются обязательными, если это определено в стандартах на отдельные виды арматуры, конструкторской документации (КД) или в контрактах на поставку.

Маркировку наносят как на лицевой, так и на обратной стороне корпуса. Лицевой считают правую сторону корпуса арматуры при направлении взгляда по направлению потока среды. Если направление рабочей среды не регламентировано, лицевую и обратную стороны корпуса арматуры назначают в КД.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основные источники

Стандарты

1.    ГОСТ 380- 94 Углеродистая сталь обыкновенного качества https://meganorm.ru/Data1/3/3890/index.htm

2. ГОСТ 1050-2013 Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей. Общие технические условия (с Поправкой) http://docs.cntd.ru/document/1200114294

3.    ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент. https://meganorm.ru/Index2/1/4294852/4294852689.htm

4.

4.Полиэтиленовые трубы для монтажа газопроводов ГОСТ   Р 50838-2009  (ИСО 4437: 2007)»

5. ГОСТ Р 52779-2007 (ИСО 8085-2:2001, ИСО 8085-3:2001) Детали соединительные из полиэтилена для газопроводов. Общие технические условия   https://meganorm.ru/Data/440/44069.pdf

6.ГОСТ 32 62- 75 Трубы стальные водогазопроводные https://meganorm.ru/Data1/3/3914/index.htm

Литература

Печатные издания и электронные издания

Основная литература:

1. Материаловедение : учебник / Г.Г. Сеферов, В.Т. Батиенков, Г.Г. Сеферов, А.Л. Фоменко ; под ред. В.Т. Батиенкова. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 151 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/978. - ISBN 978-5-16-016094-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1231316

2. Орлов, К. С. Материалы и изделия для санитарно-технических устройств и систем обеспечения микроклимата : учебник / К.С. Орлов. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 183 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-004418-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1168672

3. Орлов К.С. Материалы и изделия для санитарно- технических устройств и систем обеспечения микроклимата: учебник / К.С. Орлов. - М.: ИНФРА-М, 2022. – 183 с. - (СПО)

# 4. Черепахин, А.А. Материаловедение : учебник / Черепахин А.А., Колтунов И.И., Кузнецов В.А. — Москва : КноРус, 2021. — 237 с. — ISBN 978-5-406-08287-4. — URL: https://book.ru/book/940102

Дополнительная литература:

1.  Феофанов, Ю. А.  Инженерные сети: современные трубы и изделия для ремонта и строительства : учебное пособие для среднего профессионального образования / Ю. А. Феофанов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 157 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04929-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514326

Интернет – ресурсы

- Пересм.Статья: Газовая арматура и оборудование. [Электронный ресурс]:  http://ros-pipe.ru/tekh_info/tekhnicheskie-stati/gazovoe-oborudovanie-promyshlennykh-predpriyatiy898/gazovaya-armatura-i-oborudovanie/

- Статьи >> Металлургия >>2016 © promplace.ru.  Виды металлов и их классификация  Характеристики основных механических свойств металлов и сплавов и  способы их определения URL: http://promplace.ru/vidy-metallov-i-klassifikaciya-staty/mehanicheskie-svoistva-metallov-1542.htm